## Sheet1
4-20mA输入ADC测试数据记录
输入（mA） | ADC1值
3.5 | 553
3.6 | 568 |  | 采用了滑动滤波的方式，每个与输入值对应的ADC值，都是选取计算最大的结果（ADC结果值一般变化浮动在0-3）
3.7 | 585
3.8 | 601
3.9 | 617
4 | 633
4.1 | 649
4.2 | 665
4.3 | 681
4.4 | 696
4.5 | 712
4.6 | 727
4.7 | 743
4.8 | 759
4.9 | 775
5 | 790
5.2 | 822
5.4 | 854
5.6 | 886
5.8 | 918
6 | 950
6.2 | 982
6.4 | 1012
6.6 | 1044
6.8 | 1077
7 | 1107
7.2 | 1139
7.4 | 1171
7.6 | 1203
7.8 | 1234
8 | 1266
8.5 | 1343
9 | 1424
9.5 | 1504
10 | 1582
10.5 | 1662
11 | 1741 | 1743
11.5 | 1819
12 | 1899
12.5 | 1977
13 | 2057
13.5 | 2136
14 | 2216
14.5 | 2294
15 | 2373
15.5 | 2453
16 | 2531 | 2537
16.5 | 2611
17 | 2690 | 2702
17.5 | 2769
18 | 2848 | 2860
18.2 | 2878
18.4 | 2910
18.6 | 2942
18.8 | 2975
19 | 3005 | 3016
19.2 | 3038
19.4 | 3069
19.6 | 3101
19.8 | 3133
20 | 3165 | 3175
20.2 | 3196
20.4 | 3227
20.6 | 3259
20.8 | 3290
21 | 3322